ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации стадии РД

разделов:

Электроосвещение и Силовое электрооборудование,
Автоматическая пожарная сигнализация,

Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре,

Охранная сигнализация,

Система охранного телевидения,

Система контроля и управления доступом,

Структурированная кабельная система управляющей компании, система лотков для СКС провайдера услуг телефонии и Интернета,

Радиофикация и оповещение по сигналам ГО и ЧС

для Объекта:

Многофункциональный 4-х этажный Торгово-развлекательный центр (ТРЦ),

расположенный по адресу: __________________________________________________.

Первая, вторая, третья очереди общей площадью: ______________ м2.

- Общие сведения

Объект: Многофункциональный 4-х этажный Торгово-развлекательный центр (ТРЦ), расположенный по адресу: _____________________________________________________________________. Первая, вторая, третья очереди общей площадью: ____________________ м2.

Заказчик:___________________________________________________________

Исходная документация: Настоящее Техническое задание; Технические условия энергоснабжающей организации на подключение комплекса к городской сети; Технические условия на организацию узла учета; раздел АР; Технические задания на электроснабжение инженерных систем, технические задания на электроснабжение крупных арендаторов и другие данные, указанные в Перечне исходной документации (Приложении №2).

Проектные решения данного Технического Задания могут быть изменены в ходе рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком; все прочие технические решения проекта, не оговоренные в данном Техническом Задании, Исполнитель принимает по своему усмотрению в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ.

Вид строительства: Новое строительство

Стадии проектирования: Одностадийное проектирование. Стадия «РД» - рабочая документация с согласованием проекта в Ростехнадзоре и Сбытовой компании

Проект разработать в соответствии с действующими “Правилами устройства электроустановок” ПУЭ-99, СП-31-110-2003, СНиП 23-05-95, СНиП 3.05.06-85, СО-153-34.21.122-2003, ГОСТы Р50571 и ГОСТ 13109-97.

# Электроосвещение и Силовое электрооборудование

  - Виды распределительных электрических сетей

- трехпроводная сеть 220В

- четырехпроводная сеть 380В

- пятипроводная сеть 380В

# Категория надёжности электроснабжения

# Категория надёжности электроснабжения комплекса принята – II.

# Для ответственных потребителей (охранная и пожарная сигнализации, системы дымоудаления, подпора воздуха и другие электроприемники противопожарных устройств, лифтовое оборудование) обеспечивается I категория электроснабжения.

# Электроснабжение

Источник электроснабжения – реконструируемая  трансформаторная подстанция.

Структура внутреннего электроснабжения должна иметь радиальную схему. Схема внутреннего электроснабжения должна быть оптимизирована с целью снизить капитальные затраты (стоимость материалов, удобства монтажа), снизить эксплуатационные затраты (потери электроэнергии, удобство обслуживания), иметь возможность расширения и изменения (в процессе эксплуатации).

Проектом предусмотреть необходимое количество распределительных (магистральных) электрощитов являющихся центрами электроснабжения для крупных арендаторов (продуктовый гипермаркет, супермаркет электроники, кинокомплекс, ресторан, фудкорт).

Для электроснабжения прочих арендаторов использовать магистральные шинопроводы.

Удельную потребляемую мощность арендаторов определить на стадии рабочего проектирования, согласовав с заказчиком.

Проект внешнего электроснабжения в объем настоящего Технического задания не входит.

## 2.3.1. ГРЩ

Предусмотреть устройство необходимого количества ГРЩ. Каждое ГРЩ должно иметь две главные секции шин с автоматическими выключателями. Между секциями предусмотреть секционный выключатель. В проекте, при необходимости, должно быть предусмотрено автоматическое отключение части нагрузок при переходе питания ГРЩ от одного внешнего источника.

Вводные и секционный выключатели применить выкатного исполнения. Предусмотреть электрические и механические блокировки вводных и секционного выключателей. Технические характеристики ГРЩ определить проектом. Предлагается использовать комплектующее оборудование фирмы АВВ.

## 2.3.2. Компенсация реактивной мощности

В целях компенсации реактивной мощности предусматривается использовать комплектные конденсаторные установки (ККУ) с автоматическим регулированием ступеней по мощности. Конденсаторные установки предусматривается разместить в помещении ГРЩ. Предлагается использовать комплектующее оборудование фирмы АВВ, Lovato.

## 2.3.3. Учет электроэнергии

- Коммерческий учет электроэнергии предусмотреть на вводных панелях ГРЩ расчетными трехфазными счетчиками типа «Евро-Альфа».

- Предусмотреть возможность организации автоматизированного коммерческого учета активной и реактивной электроэнергии и мощности (АСКУЭ).

- Предпроектное обследование и разработка Технического задания на проектирование АСКУЭ, Проект АСКУЭ и внедрение АСКУЭ в объем настоящего Технического задания не входит.

## 2.3.4. ЩМР

Предусмотреть устройство на объекте распределительных (магистральных) электрощитов ЩМР, предназначенных для электроснабжения якорных арендаторов и групповых электрощитов. В каждом ЩМР организовать две секции шин с автоматическими выключателями. На вводе в ЩМР предусмотреть переключение питания каждой секции с двух питающих фидеров – схема типа «Крест». Предлагается использовать комплектующее оборудование фирмы АВВ.

2.3.5. Электрические групповые щиты

Групповые щиты – электрощиты, предназначенные для электроснабжения конечных потребителей. Групповые щиты выполнить навесного и напольного исполнения в корпусах с классом защиты не менее IP20. В технических и влажных помещениях предусмотреть установку щитов классом защиты IP44. В качестве устройств защиты от перегрузок групповых кабелей, отходящих от щитов, применить автоматические выключатели. В качестве вводных коммутационных аппаратов в щитах принять – рубильники. В качестве устройств защиты от перегрузок двигателей использовать тепловые реле. В предусмотренных нормами случаях необходимо использовать устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматические выключатели.

- Разработать щиты аварийного освещения (ЩАО). Щиты должны комплектоваться контакторами, управление освещением с помощью кнопок и выключателей. Комплектация щитов – АВВ, электроустановочные – ENSTO.

- Разработать щиты электроснабжения силовых розеток и рабочего освещения (ЩРО). Щиты должны комплектоваться контакторами, управление освещением с помощью кнопок и выключателей. Комплектация щитов – АВВ, электроустановочные – ENSTO.

- Разработать щиты электроснабжения арендных площадей (ЩРА). Комплектация щитов – АВВ, электроустановочные – ENSTO.

- Разработать щиты наружного освещения (ЩНО) на основании Технического задания на электроснабжение наружного освещения и декоративной подсветки здания. Щиты должны комплектоваться контакторами, управление освещением с помощью кнопок и фотореле. Комплектация щитов – АВВ, электроустановочные – ENSTO. Техническое задание на электроснабжение наружного освещения и декоративной подсветки здания в объем настоящего Технического задания не входит.

- Разработать щиты электроснабжения компьютерных розеток (ЩК) для офисных помещений. Щит, в случае необходимости должен предусматривать возможность подключения к  источнику бесперебойного питания (ИБП/UPS) типологии on-line. Комплектация щитов – оборудование фирмы АВВ.

- Разработать щиты электроснабжения технологического оборудования (ЩС). В проект не должны входить низковольтные устройства автоматики и соответствующие кабели управления и контроля. Проект должен выполняется на основании разделов Технологии и рекомендаций поставщика оборудования систем автоматики. Комплектация щитов – АВВ.

2.3.6. Электроснабжение инженерного оборудования

Разработать электроснабжение распределительных щитов и щитов управления (автоматики) систем ОВ и ВК (ЩВ, ЩС, сами щиты разрабатываются подрядчиком, выполняющим проектные работы по данным системам). Проект должен выполняется на основании Технических заданий на электроснабжение, выдаваемых разработчиками инженерных систем.

## 2.3.7. Магистральные кабельные трассы

Магистральные кабельные трассы выполнить стальными горячеоцинкованными кабельными полками лестничного типа и листовыми кабельными лотками.

Электрические и слаботочные кабели прокладывать по разным кабельным полкам или по одной через металлическую перегородку.

Проект кабельных трасс должен быть согласован с проектами прочих инженерных систем. Сводный план инженерных систем выполняется генеральным проектировщиком.

В проекте должен быть приведен перечень отверстий в стенах и перекрытиях для прохода кабельных трасс.

Рекомендуемый производитель кабельных полок: MEKA, ОВО Betterman.

Питающие магистральные линии выполнить кабелем с ПВХ изоляцией с медными жилами. Кабели проложить открыто по кабельным полкам. Питающие кабели (до распределительных щитов) должны иметь запас по пропускной способности 10-15%.

## Магистральные кабельные линии выполняются кабелем типа:

## NYM, ВВГнг (сечением до 2,5 мм2 включительно).

## ВВГ, ВВГнг (остальные сечения).

Все металлические кабельные конструкции последовательно заземляются.

## 2.3.8. Электропроводка

Проектирование закладных устройств под электропроводку осуществить в соответствии требованиям СНиП и ПУЭ.

Для электропроводки применить кабели с ПВХ изоляцией с медными жилами.

Кабели прокладывать:

- скрыто в ПВХ трубах за подвесными потолками;

- скрыто в ПВХ трубах в штрабах с последующей заделкой;

- открыто по кабельным полкам;

- открыто по световым линиям;

- открыто в алюминиевых трубах (в техпомещениях);

- открыто в декоративных кабель-каналах и плинтусах (офисные помещения).

Электропроводка должна быть выполнена сменяемой.

Электропроводку выполнить кабелем типа NYM, ВВГ или ВВГнг.

# Электроустановочные и электромонтажные изделия

- Раздел Силовое электрооборудование выполняется в объеме shell&core.

- Разработать силовую сеть бытовых розеток. Розетки по помещениям распределяются исходя из расположения технологического оборудования и бытовых нужд. Все электроустановочные изделия должны быть приняты соответствующей категории защиты в зависимости от категорийности помещения. В технических помещениях розетки должны быть снабжены защитной шторкой. Тип электроустановочных изделий должен быть уточнен и согласован с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

- Для подключения персональных компьютеров, предусмотреть на рабочих местах установку четырех силовых розеток, две из которых должны быть запитаны от силовой распределительной сети компьютеров от соответствующих щитов ЩК. Компьютерные розетки должны быть выделены цветом или отмаркированы. Тип электроустановочных изделий должен быть уточнен и согласован с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

- Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, переключатели, розетки) выполняется открытым (технические помещения) и скрытым (остальные помещения).

- В офисах предусмотреть установку по периметру помещений кабель-каналов, производства фирмы Legrand с разделительной перегородкой для отделения кабелей слаботочных систем.

- При прокладке электропроводки силовой сети и сети освещения за подвесными потолками, за гипрочными перегородками, а также в штрабах стен используются ПВХ трубы сечением 20 мм.

- В качестве распределительных коробок использовать распределительные коробки поверхностного монтажа АР9 (IP55) и АР7 (IP44), скрытого монтажа AU19 производства Ensto (Финляндия). Тип электромонтажных изделий должен быть уточнен и согласован с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

- В большинстве помещений комплекса спуски к электроустановочным изделиям осуществить в ПВХ трубах за гипроком или в штрабах стен, в технических помещениях – в алюминиевых трубах.

- В технических помещениях, кладовых и венткамерах для крепления светильников могут использоваться короба фирмы MEKA, типа МЕК 70. Тип коробов и лотков должен быть уточнен и согласован с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

# Электроосвещение

## Раздел Электроосвещение выполняется в объеме shell&core.

## Осуществить проектирование электроосвещения с учетом всех требований нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации.

- Проектом предусмотреть следующие виды освещения помещений комплекса: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное.

- В помещениях комплекса предусмотреть следующие уровни освещенности:

| Наименование | Требования |
| --- | --- |
| Пом. культурно-развлекательного характера | рабочее освещение всех помещений от 150 до 500 люкс в зависимости от назначения помещений и архитектурных решений |
| Торговые залы | рабочее освещение всех помещений от 300 люкс в зависимости от назначения помещений, наименования товара и архитектурных решений |
| Кафе | рабочее освещение всех помещений от 150 до 300 люкс в зависимости от назначения помещений и архитектурных решений |
| Офисы | рабочее освещение всех помещений от 300 до 400 люкс |
| Коридоры, вестибюли | рабочее освещение всех помещений от 100 до 200 люкс |
| Технические пом. и автостоянка | рабочее освещение всех помещений от 50 до 150 люкс |

- Напряжение сети общего освещения – 380/220 В, напряжение на светильниках – 220 В, напряжение ремонтного освещения – 36 В.

- Для освещения помещений предлагается использовать светильники с люминесцентными лампами, галогенными лампами и лампами накаливания в соответствии с назначением помещений, архитектурными и техническими требованиями.

- По путям эвакуации предусмотреть установку световых указателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода. Световые указатели предлагается подключить к сети аварийного освещения. Световые указатели оборудуются никель-кадмиевыми аккумуляторными батареями, поддерживающими работу данного указателя в течение 1 часа после полного обрыва питания.

- Управление рабочим и аварийным освещением предлагается местное – индивидуальными выключателями или централизовано – из диспетчерской.

- Управление эвакуационным освещением предусматривается, централизовано – из диспетчерской.

- Разработка электрического освещения эксклюзивных помещений выполняется на основании Технического задания, выдаваемого дизайнерами данных помещений.

- Предусмотреть резерв мощности под устройство рекламного оформления фасадов, табло, витрин по предоставляемому Техническому заданию на электроснабжение. Разработка фасадной подсветки здания в объем настоящего проекта не входит.

# Электроснабжение противопожарных систем

# Электроснабжение системы спринклерного пожаротушения. По месту предусмотреть установку устройства АВР.

# Электроснабжение систем пожарной сигнализации, системы дымоудаления и подпора воздуха предусмотреть от секции АВР ГРЩ, либо от двух от двух вводов (по месту предусмотреть установку устройства АВР).

Взаиморезервируемые кабели противопожарных систем проложить по разным трассам.

# Заземление

# Применить систему заземления типа TN-С-S (система с глухозаземленной нейтралью трансформатора, с нулевым рабочим проводником N и нулевым защитным проводником РЕ, объединенными в части системы).

# В качества заземляющего устройства использовать железобетонное основание здания (при необходимости выполнить наружный контур молниезащиты из полосы 4х40). Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Данный раздел относиться к работам, выполняемым в общестроительной части.

- Проектом предусмотреть систему уравнивания потенциалов.

# У ГРЩ предусмотреть установку главных заземляющих шин (ГШЗ) из медной полосы. Все контактные соединения в главной схеме уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2.

# Молниезащита

# Проектом здания предусмотреть установку системы молниезащиты II категории. В качестве молниеприемника и токоотводов использовать металлические конструкции здания (при необходимости предусмотреть спуски из катанки диаметром 8мм, которые присоединить либо к металлическим конструкциям фундамента, либо к наружному контуру)

# 2.9. 	Меры безопасности

Проектом предусмотреть защитные меры электробезопасности:

- применение в групповой (штепсельной) сети защитного нулевого проводника (PE);

- присоединение корпусов светильников к защитному нулевому проводнику (PE);

- заземление электроустановок;

- подключение групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью (зона 3), через УЗО (устройства защитного отключения) с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

# Границы зоны проектирования по смежным разделам

Разделы Электроосвещение и Силовое электрооборудование выполняется в объеме shell&core.

Границы зоны проектирования по смежным разделам определяются по дополнительному согласованию на основании протокола (ов) о разграничении зон ответственности.

# Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Техническое задание

Настоящее Техническое задание определяет основные направления и концепции строительства систем. В процессе проведения проектных работ может возникнуть необходимость внесения изменений или дополнений. Все изменения к настоящему Техническому заданию вносятся на основании, согласованных Приложений.

- Устройства безопасности и связи

3.1. Требования к проектной документации

Целью проекта ставиться комплексное оборудование здания системами связи и сигнализации. Данным разделом предусмотреть выполнение следующих видов связи и сигнализации:

- Система пожарной сигнализации;

- Система оповещения о пожаре;

- Охранная сигнализация;

- Система охранного телевидения;

- Система контроля и управления доступом;

- Структурированная кабельная сеть управляющей компании,  система лотков для СКС провайдера услуг телефонии и Интернета;

- Радиотрансляция. Система оповещения по сигналам ГОЧС.

Проектная документация должна соответствовать требованиям и положениям действующей законодательной и нормативной базы и обеспечивать в полном объеме выполнение работ по созданию систем связи и сигнализации в проектируемом многофункциональном комплексе.

  - Автоматическая  пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Настоящий раздел выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 21.101-97 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 21.408-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

- ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- СНиП 11.01-95 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-  сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

- НПБ 104-03  Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

- РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

- ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий.

- ПУЭ (7 издание) Правила устройства электроустановок

- Противопожарные технические условия ООО «ПБС»

Оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АПС) подлежат помещения торгово-развлекательного центра за исключением помещений с мокрыми процессами в соответствии с требованиями НПБ 110-03 и технических помещений инженерного оборудования здания, имеющих категорию по взрывопожарной и пожарной опасности В4 и Д согласно классификации НПБ 105-03.

- Установка АПС предназначена для обнаружения очага пожара и выдачи сигнала о пожаре в помещение поста охраны с круглосуточным нахождением дежурного персонала и предусмотрена установка городского телефона для связи с пожарной частью. Указанное помещение должно удовлетворять требованиям пункта 12.55 НПБ 88-2001*.

Проектом разработать алгоритм взаимодействия систем противопожарной защиты и инженерных систем здания.

Проектом предусмотреть установку дымовых и тепловых пожарных извещателей согласно требований НПБ 88-2001*. Для подачи сигнала о пожаре персоналом предусмотреть установку ручных пожарных извещателей на путях эвакуации.

Систему пожарной сигнализации построить на базе адресно-аналоговой сиcтемы ESSER (Honeywell).

Используемое в проекте оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре служит для своевременного предупреждения людей о пожаре и принятия мер по эвакуации людей и ликвидации очага загорания.

Проектом предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией не ниже III типа, в соответствии с классификацией НПБ 104-03. Построить систему на базе оборудовании ESSER (Honeywell). Включение оповещения осуществлять автоматически после выдачи соответствующего сигнала со станции пожарной сигнализации.

Предусмотреть возможность совмещения СОУЭ с территориальной автоматизированной системой централизованного  оповещения (ТАСЦО).

Предусмотреть возможность использования системы СОУЭ в качестве системы озвучивания торгово-развлекательного центра.

#### ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ

АПС в части обеспечения надежности электроснабжения относятся к потребителям I категории.

Основным источником электроснабжения приемно-контрольного оборудования предусмотреть сеть напряжением 220В (от отдельной группы распределительного щита). Качество электропитания должно соответствовать ГОСТ 13109-87. В качестве резервного источника электропитания использовать источник резервного питания с аккумуляторными батареями.

Для обеспечения безопасной эксплуатации АПС корпуса оборудования должны быть подключены к PE шине заземления в соответствии с требованиями ПУЭ.

  - Охранная сигнализация.

Настоящий раздел выполнить в соответствии с требованиями следующих руководящих документов:

- РД 78.145-92 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Нормы проектирования»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 78.146-93 «Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации»;

- РД 78.147-93 «Единые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов»;

- ПУЭ (7 издание) Правила устройства электроустановок

Предусмотреть защиту охранной сигнализацией периметра и основных проходов 1 этажа проектируемого комплекса в один рубеж охраны.

Для защиты технологических помещений (электрощитовые, пом. связи, котельная, тепловой пункт) проектируемого комплекса от несанкционированного проникновения посторонних лиц предусмотреть на каждое помещение по одному рубежу охранной сигнализации (периметр помещений).

Тип датчиков – магнитоконтактные, пассивные инфракрасные, акустические разбития стекла.

Предусмотреть разбитие всех технических помещений комплекса на самостоятельные зоны охраны. Предусмотреть возможность контроля, взятие-снятие зон с охраны дежурным персоналом на посту охраны.

Охранную сигнализацию построить на основе оборудования интегрированной системы безопасности Honeywell Sec De. Предусмотреть совместимость приемной станции охранной сигнализации с персональным компьютером. На компьютере предусмотреть установку специализированной программы ИСБ, которая должна иметь графический интерфейс с отображением планировок защищаемого объекта, текущего состояния охранной сигнализации по зонам, обеспечить протоколирование событий. Программа должна быть защищена от попыток корректировки журнала событий вручную.

Питание установок охранной сигнализации в части обеспечения надежности осуществляется по I категории электроснабжения. Основным источником электроснабжения прибора приемно-контрольного предусмотреть сеть напряжением 220В (от отдельной группы распределительного щита). В качестве резервного источника электропитания использовать источник резервного питания с аккумуляторными батареями. Корпуса оборудования охранной сигнализации должны быть подключены к шине заземления.

  - Система контроля и управления доступом.

Раздел выполнить на основании:

- ВНТП 116-80 «Проводные средства связи. Линейно-кабельные сооружения»,

- Р 78.36.003-99 «Рекомендации по оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций, техническими средствами охраны, видеоконтроля и инженерной защиты»,

- Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов»,

- ПУЭ

СКУД предназначена для исключения доступа посторонних в служебные и административно бытовые помещения, автоматизации прохода, управления режимами доступа и полномочиями субъектов доступа. Управление системой осуществляется из помещения охраны.

Места установок СКУД (на вход Proximity считыватели магнитных карт, на выход кнопка «выход»):

- служебные входы/ выходы;

- входы на этажи офисной части комплекса с лестничных клеток.

На посту охраны установить центральный контроллер управления системой. Предусмотреть возможность наращивания системы. Предусмотреть возможность интеграции с системой охранной сигнализации.

Оборудовать служебные входы в проектируемый комплекс с прилегающей территории аудио-домофонной системой. Органы контроля и управления данной системой установить на посту охраны.

Оборудование СКУД подключить к источникам бесперебойного питания для исключения потери информации и сбоев системы. Основным источником электроснабжения предусмотреть сеть напряжением 220В (от отдельной группы распределительного щита). В качестве резервного источника электропитания использовать источник резервного питания с аккумуляторными батареями. Корпуса оборудования охранной сигнализации должны быть подключены к шине заземления.

  - Система охранного телевидения.

Раздел выполнить в соответствии с требованиями следующих руководящих документов:

-ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытания»,

-Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов»,

-ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»,

-ВНТП 116-80 «Проводные средства связи. Линейно-кабельные сооружения»,

- ПУЭ, (7 издание) Правила устройства электроустановок

-ОСТН-600-93 «Монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»

Система должна быть выполнена на базе 16-ти канальных цифровых видеорегистраторов. Предусмотреть емкость НDD достаточную для хранения видеоархива глубиной 21 день. Предусмотреть возможностью копировать  видеоинформацию на внешние носители. Кабельную разводку сделать витой парой.

Предусмотреть оборудование  обеспечивающие  цветной/черно-белый режимы, решаемые задачи обнаружение, различение и идентификация, согласно требований ГОСТ Р 51558-2000,  Р 78.36.008-99.

Оборудование, на которое выводятся и записываются изображения от  видеокамер, установить в 19 дюймовые стойки в помещении центрального поста охраны.

Проектируемая система охранного телевидения  должна обеспечить обзор за:

- внешним периметром проектируемого здания, а также прилегающей территорией, с возможность наблюдения за парковочной зоной перед зданием (задача обнаружения)

- входами в здание (идентификация)

- коридорами торговой зоны бутиков (различение, идентификация)

- зонами загрузки-выгрузки товара

-коридоры туалетов (если они длинные)

- эскалаторы

Предусмотреть резерв в системе для подключения пяти видеокамер.

Предусмотреть мониторы 19-21 дюйм с размещением на специализированном столе.

Питание СОТ в части обеспечения надежности осуществляется по I категории электроснабжения. Основным источником электроснабжения видеонакопительного оборудования принять сеть напряжением 220В (от отдельной группы распределительного щита). В качестве резервного источника электропитания использовать источник резервного питания с аккумуляторными батареями

  - Структурированная кабельная сеть управляющей компании,  система лотков для СКС провайдера услуг телефонии и Интернета.

Раздел выполнить в соответствии с требованиями:

-ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы стадии создания.

-РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- ISO/IES 11801 Information Technology. Generic Cabling Systems for Customer Premises

- ISO/IEC 9001, 9002 Системы качества. Модель обеспечения качества проектирования, производства, монтажа и обслуживания

-ВНТП 116-80 «Проводные средства связи. Линейно-кабельные сооружения»,

-ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»,

- ПУЭ,

-ОСТН-600-93 «Монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения», другими нормативными документами на проектирование линейных сооружений связи.

Проектом предусмотреть  структурированную кабельную систему  в помещениях занимаемых Управляющей компанией.

Проектом предусмотреть магистральную распределительную лотковую систему для телефонных кабельных линий и линий сет передачи данных.

  - Присоединение к сети проводного вещания и ТАСЦО.

Радио сеть проектируемого комплекса  должна предусматривать возможность для любого абонента принимать  сигналы 3-х программ городской радиовещательной сети.

Проектом предусмотреть:

- Выполнение абонентской сети проводного вещания. До пяти точек.

- Установку абонентских окончаний в соответствии с требованиями ВСН 60-89.

- Проектом предусмотреть оборудование, обеспечивающее подключение к системе централизованного оповещения г. Кирова в автоматическом режиме, выполнение задач по оповещению и  трансляции сигналов ГО.

- Присоединение к городской радиотрансляционной сети и к ТАСЦО на основе технических условий ФГУП ”Радиотрансляционная сеть”

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор |  |
| --- | --- |