Техническое задание СКС, ВОЛС - ПРИМЕР

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор __________________

( 			)

15 февраля 2006 года

УТВЕРЖДАЮ

Президент ООО «_________________»

( 			)

15 февраля 2006 года

Структурированная кабельная система на _____ портов

Здания г. _____________

СКС 15-5-06 на ______ портов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ____ листах

Действует с « »______________2006 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель согласующей орг-ции

(__________)

МП 15 февраля 2006 года

Содержание

0) Перечень условных обозначений и сокращений

1) общие сведения

2) назначение и цели создания системы

3) характеристика объектов автоматизации

4) требования к системе

5) состав и содержание работ по созданию системы

6) требования к документированию

Перечень условных обозначений и сокращений

ЗИП запасное имущество и принадлежности;

СВТ средства вычислительной техники;

ЛВС локальная вычислительная сеть;

ПУЭ правила устройства электроустановок;

СКС структурированная кабельная система;

АРМ автоматизированное рабочее место;

КИВС комплекс информационно-вычислительных систем

ВОК волоконно-оптический кабель

ВПЛС воздушная подвесная линия связи

1.Общие сведения

1.1. Настоящее Техническое задание описывает задачу построения Структурированной кабельной системы на _____ портов (СКС 15-2-06 на _____ портов) для офисных зданий г. ___________ .

1.2. Шифр проекта 15-2-06

1.3. Заказчик проекта: ЗАО «________________»

Генеральный подрядчик: ЗАО «_________________»

1.4. Основанием для выполнения работ по теме является договор на создание СКС 15-2-06 на _________ портов

1.5. Сроки проведения работ: с «___»___________ 20__ г.– по «___»___________ 20__г.

1.6. Источник финансирования: Собственные средства ЗАО «___________________».

1.7. Проект оформляется в виде набора проектной документации, перечень которой утвержден согласно ГОСТ в разделе «Обоснование задачи проектирования» Технического проекта. Далее на монтаж СКС 15-2-06 на 816 портов заключается договор, в котором Технический проект и настоящее техническое задание, являются приложениями, согласно которым проводятся работы. По окончании монтажных работ сторонами составляется Акт сдачи-приемки, на основании которого система вводится в эксплуатацию. Эскизный проект должен предусматривать множество возможных конструкционных решений, предназначенных для заданных типов зданий.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Комплекс предназначен для:

• Обмена данными в сети передачи данных;

• Доступ к ресурсам сети Интернет

• Обеспечения надежных каналов передачи информации в пределах сети передачи данных

• Подготовки основы для создания единого информационного пространства на

территории

• Обеспечение систем безопасности и иных общественных сервисов на территории развертывания сети передачи данных

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1 Структурированная кабельная система на 816 портов строится в офисных помещениях, объединенных в единую сеть передачи данных в пределах района или города в целом.

3.2 СКС строится как городская сеть передачи данных и состоит из магистральной части и сетей доступа (сети жилых домов - зональных СКС).

3.3 Магистральная часть связывает между собой зональных СКС жилых домов и иных зданий, где предполагается ее развертывание. Она строится на базе волоконно-оптических кабелей (ВОК) связи.

3.4 Вначале ВОК прокладывается таким образом, чтобы минимизировать ее стоимость, она строится в виде смешанной топологии звезды и дерева

3.5 На последующих этапах магистраль предполагается достраивать до кольцевой топологии. Кольца становится основой транспортной системы городского уровня. Доступ абонентов в сеть производится через сети доступа – зональные СКС.

3.6 Развертывание магистральной сети предполагается с использованием воздушной подвесной линии связи (ВПЛС) на базе ВОК и каналообразующего оборудования. Особое внимание необходимо уделять обустройству подвеса, обвода, ввода кабеля в помещение и герметизации при прокладке ВОК

3.7 Зональные СКС предполагается реализовывать на медном кабеле типа «витая пара» категории не ниже 5-й и каналообразующего оборудования. СКС располагаются в жилых домах или учреждениях, проходят по техническим кабельным шахтам с последующим подводом в жилое или иное помещение к месту подключения абонента. Также возможно использование СКС на базе ВОК в местах возможного нарушения требований стандартов к качеству передаваемых сигналов (при длинах медных кабелей больше 100 м)

3.8 Предполагаемая технология среды функционирования магистральной СКС – Gigabit/10G Ethernet

3.9 Предполагаемая технология среды функционирования зональных СКС –Ethernet/ Fast Ethernet

4. Требования к проектируемой системе

4.1. Основные требования, которые должны быть учтены при проектировании зональной СКС.

· Кабельная система информационной сети соответствует мировым стандартам – европей-ским и американским, в частности стандартам ANSI/EIA/TIA 568 - “Commercial Building Telecommunications Wiring Standart” и ANSI/EIA/TIA 569 - “Commercial Building Standart for Telecommunications Pathwais and Spaces” в следующих пунктах:

- Разделение кабелей передачи данных (витая пара) и питания:

- 12 см от неэкранированных линий электропитания 2 KVA (ANSI/EIA/TIA 569A) либо пласти-ковая перегородка должна разделять силовые и слаботочные кабели при прокладке в пластиковых коробах;

- 30 см от линий с высоковольтными наводками и флюорисцентных ламп;

- 90 см от линий питания от 5 KVA и выше;

- 100 см от линий питания трансформаторов, электродвигателей. При этом допускается пересечение кабелей “витая пара” и электропитания под прямым углом;

Максимальное расстояние горизонтальной проводки не превышает превышать 90м;

Все пассивное оборудование кабельной системы для локальной вычислительной сети соответствует спецификациям стандартов для СКС пятой категории.

Каждая точка подключения оконечного оборудования по витой паре должна пройти тест на соответствие кроссировки категории 5е (ANSI/EIA/TIA PN-3287) линии связи от розетки (коммутационной панели) до коммутационной панели;

Кабельная система максимально гибкая к перекоммутации в поэтажной разводке.

Кабели и разъемы горизонтальной (вычислительной) сети унифцированы для обеспечения возможности быстрой перекоммутации.

Необходимо спроектировать гибкую систему каблирования, которая позволяет планировать и устанавливать коммуникационные кабели без предварительного знания конкретных нужд конечного пользователя.

Одним из основных требований разработанной СКС - рабочее время жизни, по крайней мере, 20 лет.

Итак, необходимо учесть следующие спецификации структурированной кабельной системы:

• признаваемые передающие среды;

• топология;

• расстояния в каблировании;

• пользовательские интерфейсы;

• рабочие характеристики кабельных компонентов и коммутационного оборудования;

• правила монтажа;

• рабочие характеристики линии.

Все оборудование используемое при монтажа каналов передачи данных прошло тест и имеет сертификат соответствия “Системы сертификации”Связь” Минсвязи РФ.

4.2 . Основные требования, которые должны быть учтены при проектировании магистральной СКС

- Наличие стандартизированной оптической среды передачи данных

- устойчивость системы передачи данных к затуханию оптического сигнала

- резервирование каналов передачи данных

- выбор обустройству подвеса ВОК, обвода, ввода кабеля в помещение и герметизации при прокладке ВОК

- возможность развития сети в рамках выбранной сетевой технологии при оптимальном соотношении цена/ улучшения параметров в условиях растущего трафика и требований к качеству приложений

- достаточности скорости передачи информации для исполнения планируемых в сети приложений

- управляемости - для обеспечения предоставления услуг разного уровня качества и разных по величине параметров;

- надежности и возможности резервирования, гарантирующие достаточное время бесперебойной работы, а также приемлемое время восстановления в случае аварии

- безопасности информации;

- обеспечение требуемого качества обслуживания клиентов.

Все оборудование используемое при монтажа каналов передачи данных прошло тест и имеет сертификат соответствия “Системы сертификации”Связь” Минсвязи РФ.

4.3. Состав проектируемой системы

Устанавливаемая кабельная система строится по иерархическому принципу с применением однотипных решений для каждого уровня иерархии. В соответствии с международным стандартом на кабельные системы коммерческих зданий EIT/TIA-568 кабельная система в общем случае разбивается на следующие иерархически связанные подсистемы:

• Horizontal Cabling. - Горизонтальная кабельная подсистема – зональная СКС (жилое здание или учреждение);

• Backbone Cabling - Магистральная кабельная подсистема – построена на базе ВОК;

• Work Area (WA) - Рабочее место;

• Telecommunications Closet (ТС) - Телекоммуникационный шкаф;

• Equipment Room (ER) - Аппаратная (Серверная);

Элементы кабельной системы

В нашем случае универсальная СКС в соответствии с положениями стандарта 568 включает в себя и строится на основании следующих элементов:

• Горизонтальная кабельная система - – зональная СКС (жилое здание или учреждение);

• Горизонтальный кросс (НС - Horizontal Cross-connect) – кроссовое помещение здания;

• Горизонтальный кабель - зональная СКС;

• Телекоммуникационная розетка/коннектор (ТО - Telecommunications Outlet/Connector)

• Переходная точка (ТР - Transition Point, дополнительный элемент)

• Магистральная кабельная система – ВОЛС города;

• Главный кросс (МС - Main Cross-connect) – место подачи услуг;

• Внутренний магистральный кабель;

• Рабочее место (WA - Work Area)

• Телекоммуникационный шкаф (ТС - Telecommunications Closet)

• Аппаратная (Машинный зал) (Серверная) - – место подачи услуги;

4.4 Гарантия на СКС

Гарантийная поддержка кабельной системы монтируемой СКС осуществляется в течении 20 лет с даты приема в эксплуатацию. Это подразумевает, что монтируемые каналы передачи данных сертифицируются и в течение 20 лет электрические характеристики каналов будут находиться в пределах диапазона параметров, описанных стандартом EIA/TIA 568 для сетей класса D (категория 5е).

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Настоящий состав работ используется как приложение к договору на монтаж СКС, который может быть дополнен календарным планом и соответственно бюджетом этапа, с указанием сроков поставки и монтажа оборудования.

Таблица 1. Состав и содержание работ по созданию системы

№ этапа Название этапа

1 Закупка оборудования

2 Работы по подготовке объекта к монтажным работам

3 Поставка оборудования

4 Работы по организации каналов между этажами и кабинетами

5 Работы по организации кроссовых помещений

6 Работы по каблированию горизонтальной кабельной подсистемы

7 Работы по каблированию магистральной кабельной подсистемы

8 Монтаж подсистемы рабочих мест (Монтаж кабель-каналов в комнатах, установка розеток)

9 Кроссировка кабельных подсистем

10 Прозвонка и маркировка СКС

11 Приемо-сдаточные испытания (Сертификация СКС на категорию 5е)

12 Оформление документации

6. Требования к документированию

6.1. В ходе проведения работ по проектированию СКС объекта подготавливается Технический проект описывающий, согласно техническому заданию технические условия и виды работ, который содержит исследование и обоснование создания СКС, техническое задание на создание проекта рабочей документации, рабочая документация (Общее описание системы, Локальная смета, Технологическая инструкция, Схема деления системы (структурная), Чертежи установки технических средств подсистем, Программа и методика испытаний).

6.2. После проведения работ перед вводом системы в эксплуатацию подготавливается документ результатов испытания системы, данные тестов по сертификации СКС на категорию 5е и передачу сигналов по ВОК, которые являются основанием для выдачи гарантии на систему.

6.3. Изменения к техническому заданию и рабочей документации оформляются дополнением или подписанным заказчиком и разработчиком протоколом. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью техническому заданию и рабочей документации.